Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра міського будівництва та господарства

Пояснювальна записка

до курсового проєкту з навчальної дисципліни

«Міські інженерні мережі»

на тему:

«Проєктування міських інженерних мереж»

Виконав:

Студент 3 курсу

групи МБГ-31

Прізвище студента

Перевірив:

Професор, д.т.н.

Ткачук О.А.

Рівне 2025

Зміст

ВСТУП	2

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА	3

2.	ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ	4

2.1.	Вибір системи і схеми водопостачання	4

2.2.	Розрахункові витрати води	4

2.2.1.	Добові витрати води	4

2.2.2.	Погодинні та секундні витрати води	8

2.2.2.1.	Витрати води на господарсько-питні цілі	8

2.2.2.2.	Витрати води на пожежогасіння	9

2.3.	Трасування мережі та складання її розрахункової схеми	11

2.4.	Визначення вузлових відборів води	11

2.5.	Попередній потокорозподіл води	14

2.6.	Визначення матеріалу та діаметрів труб	15

2.7.	Гідравлічні розрахунки мережі	16

2.8.	Конструктивна і монтажні схеми мережі	16

2.8.1.	Формування схем розподільчих ліній	16

2.8.2.	Розташування водопровідної арматури	17

2.8.3.	Деталювання вузлів мережі. Колодязі та камери	21

3.	МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ	22

3.1.	Трасування побутової та дощової мереж	22

3.2.	Розрахункові витрати стічних вод в трубопроводах	22

3.2.1.	Витрати стоків для господарсько-побутової каналізації	22

3.3.	Гідравлічні розрахунки ділянок каналізаційних мереж	23

3.3.1.	Розрахунок мережі господарсько-побутової каналізації	24

3.3.2.	Розрахунок дощової мережі	24

4.	РОЗТАШУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ	29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	30

ДОДАТКИ	31

ВСТУП

Важливим питанням для містобудівельників є інженерне забезпечення міських територій. Воно базується на функціонуванні систем водопостачання, водовідведення, газопостачання, теплопостачання, електропостачання, зв’язку тощо. Ці системи є основною складовою міського господарства.

Метою даного курсового проєкту є розрахунок і проєктування водопровідної мережі, дощової та господарсько-побутової каналізації міста, взаємне розташування інженерних мереж в плані і на профілі вулиць міста.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА

Об’єктом розрахунку є місто, площею 302,1 га. Для міста характерні дві житлові зони забудови: багатоповерхова (6 поверхів) та малоповерхова (2 поверхи). Площа багатоповерхової житлової забудови – 203,39 га, густота заселення становить 225 жителів/га; малоповерхової – 77,73 га, густота заселення становить 155 жителів/га. Ступінь санітарного благоустрою житла багатоповерхової та малоповерхової забудови становить відповідно 3 і 1 [2, табл. 1].

Кількість жителів (людей) визначено за формулою, люд

N=P⋅S,                                                       (1.1)

де P - показник густоти заселення, люд/га;

S – площа сельбищної території (брутто), визначена за розмірами сельбищних зон, га.

NБЖЗ=PБЖЗ⋅SБЖЗ=225⋅203,39=45763 осіб;

NМЖЗ=PМЖЗ⋅SМЖЗ=155⋅77,73=12049 осіб;

В теплий період року протягом 140 діб здійснюється полив квітників і газонів, загальною площею 2,2 га. На території міста є один 5-ти поверховий громадський заклад, об’ємом будівлі 30 тис. м2. Також діє одне промислове підприємство (тривалість змін – 8 год), характеристика якого наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Характеристика промислового підприємства

| К-ть продук-ції за добу, т | Те ж в максимальну зміну, т | Питоме водоспо-живання, м3/т | Об’єм найбіль-шої буді- влі, тис.м3 | Категорія виробни-цтва | Ступінь вогне-стійкості будівель | Необхід-ний напір, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 20 | 30 | 30 | А | IІ | 32 |

Характеристики ґрунту на території міста: глибина промерзання – 1,2 м; глибина залягання ґрунтових вод – 2,7 м; ґрунти на трасі водопроводу – гравій.

- ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ

  - Вибір системи і схеми водопостачання

Система водопостачання повинна забезпечувати подачу необхідної кількості води, потрібної якості на потреби всіх категорій споживачів. У даному курсовому проєкті прийнято централізовану систему водопостачання [2, п. 8.1, 8.3]. Вона повинна забезпечити господарсько-питне водоспоживання, виробничі потреби підприємств, витрати води на полив і гасіння пожеж. Такий водопровід вважається об’єднаним господарсько-питним, виробничим і протипожежним [2, п. 8.3]. Протипожежний водопровід прийнято низького тиску, вільний напір в мережі такого водопроводу (на рівні поверхні землі) при пожежогасінні повинен бути не менше 10 м [2, п. 6.3.3 і 6.3.4].

Схему водопостачання прийнято залежно від рельєфу місцевості із прохідною баштою [4, 6].

  - Розрахункові витрати води

    - Добові витрати води

Розрахункові (середні за рік) добові витрати води населенням із системи централізованого водопостачання на господарсько-питні потреби визначено за формулою, м3/доб

Qсер.доб=q⋅N⋅Kн1000 ,                                               (2.1)

де: q – середньодобова норма водоспоживання людиною, л/(за добу на одного жителя) [2, п. 6.1.1, табл. 1];

N – розрахункова кількість жителів у сельбищних районах житлової забудови різного ступеню благоустрою;

Kн – коефіцієнт, що враховує невраховані витрати води на потреби місцевої промисловості, громадських і побутових закладів, зокрема тих, що забезпечують населення продуктами харчування, який приймають рівним Kн=1,1...1,2 [2, табл. 1, прим. 3].

Qсер.доб,баг.=q⋅N⋅Km1000=250⋅45763⋅1,11000=12584,9 м3/доб,

Qсер.доб,мал..=q⋅N⋅Km1000=115⋅12049⋅1,11000=1524,2 м3/доб

Розрахункові витрати води за добу найбільшого і найменшого водоспоживання, м3/доб

Qдоб.макс.=Кдоб.макс.⋅Qсер.доб.                                          (2.2)

Qдоб.мін.=Кдоб.мін.⋅Qсер.доб.                                            (2.3)

де Кдоб.макс. і Кдоб.мін. – максимальний і мінімальний коефіцієнти добової нерівномірності водоспоживання, які враховують уклад життя населення, режим роботи підприємств, ступінь благоустрою будинків, зміни водоспоживання протягом року та днів тижня, та становлять Кдоб.макс.=1,1...1,3; Кдоб.мін.=0,7...0,9  [2, п. 6.1.2]

Для багатоповерхової забудови:

Qдоб.макс.=Кдоб.макс.⋅Qсер.доб.=1,1⋅12584,9=13843,4м3/добу,

Qдоб.мін.=Кдоб.мін.⋅Qсер.доб.=0,9⋅12584,9=11326,4м3/добу.

Для малоповерхової забудови:

Qдоб.макс.=Кдоб.макс.⋅Qсер.доб.=1,2⋅1524,2=1829,0м3/добу,

Qдоб.мін.=Кдоб.мін.⋅Qсер.доб.=0,8⋅1524,2=1219,4м3/добу.

Таблиця 2.1 - Добові витрати води населенням

| Зони забудови | N, жителів | q, л/(люд доб) | Кдоб |  | Qдоб., м3/доб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kmaxдоб | Kminдоб | Qсер. | Qмакс. | Qмін. |
| Багатоповерхова | 45763 | 250 | 1,1 | 0,9 | 12584,9 | 13843,4 | 11326,4 |
| Малоповерхова | 12049 | 115 | 1,2 | 0,8 | 1524,2 | 1829,0 | 1219,4 |
| Всього: | 57812 | – | – | – | 14109,1 | 15672,4 | 12545,8 |

Добові витрати води на потреби промислових підприємств за зміну визначено за формулою, м3/зм (м3/доб):

Qcер.добпр=qт⋅Р,	                        (2.4)

де qт – питома витрата води на технологічні цілі (питоме водоспоживання), м3 /од. продукції;

P – кількість продукції, яка випускається підприємством за зміну (добу), од. продукції/доб.

Qcер.добпр=qт⋅Р=30⋅40=1200м3/добу

Максимальні та мінімальні добові витрати води, м3/доб, на потреби промислового підприємства визначено за формулами

Qдоб.макспр.=Qсер.добпр.⋅Кліт;                                              (2.5)

Qдоб.мінпр.=Qср.добпр.⋅Кзим,                                                (2.6)

де Кліт .і Кзим – коефіцієнти нерівномірності відбору води в літній та зимовий період.

Таблиця 2.2 - Добові витрати води на потреби підприємства

| Назва підприємства | Питомі витрати, м3/т | Кількість виготовленої продукції, т | Кліт. | Кзим. | Qсер., м3/доб | Qмакс., м3/доб | Qмін., м3/доб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підприємство А | 30 | 40 | 1,0 | 1,0 | 1200 | 1200 | 1200 |

Добові витрати води на полив визначено за формулою, м3/доб

Qсер.добпол=10⋅Fn⋅qn,                                                  (2.5)

де: qn – розрахункові питомі (середні за рік) добові витрати на полив, л/(м2 добу) [2, дод. А; 16] ;

Fn – площа поливу, га;

m – кількість поливів на добу m = 1…2.

Протягом поливного періоду вважаємо, що витрати води є рівномірними. Для поливного періоду (з травня по вересень) визначено тільки максимальні добові витрати води (мінімальні Qдоб.мін.пол=0)

Qсер.добпол=10⋅Fn⋅qn=10⋅5⋅2,2⋅1=110м3/доб;

Таблиця 2.3 - Добові витрати води на полив

| Вид поливних територій | Fn, га | qп, л/м2 | Кількість поливів на добу (m) | Добові витрати, м3/доб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | середні | max | min |
| Квітники та газони | 2,2 | 5 | 1 | 110 | 110 | 0 |

Сумарні добові витрати води в населеному пункті визначено як суму добових витрат кожної категорії споживачів. Розрахунки наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 - Підсумкова таблиця добових витрат споживачами міста

| № п/п | Споживачі | Добові витрати, м3/доб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qсер. | Qмакс. | Qмін. |
| 1 | Населення | 14109,1 | 15672,4 | 12545,8 |
| 2 | Промислові підприємства | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Полив | 110 | 110 | 0 |
|  | Всього: | 15419,9 | 16982,4 | 13745,8 |

    - Погодинні та секундні витрати води

Розрахункові погодинні та секундні витрати води визначено для кожного розрахункового випадку, що залежить від режимів водоспоживання і подачі води [2, п. 8.10]. Розглядають два основних розрахункових випадки:

1-й: максимальне водоспоживання (максимальне погодинне в добу максимального водоспоживання на господарсько-питні і виробничі цілі);

2-й: пожежогасіння (гасіння розрахункової кількості пожеж в годину максимального водоспоживання).

      - Витрати води на господарсько-питні цілі

Розрахункова максимальна погодинна витрата води в населеному пункті, м3/год, обчислено за формулою

Qгод.макс=Kгод.макс×Qдоб.макс24,                                    (2.6)

де Кгод.макс.– максимальний коефіцієнт погодинної нерівномірності водоспоживання, який залежить від кількості споживачів, ступеню благоустрою будинків, добових витрат води, регіону водоспоживання і може визначатись за формулою [4, 5, 7]:

Kгод.макс=а+bQдоб.макс;                                      (2.7)

де а і b – коефіцієнти, що залежать від категорії систем водопостачання.

Для І-ї категорії системи водопостачання (57812 жителів) приймаємо а = 1,18; b = 20,1.  Тоді

Kгод.макс=1,18+20,1Qдоб.макс;

Kгод.макс=1,18+20,1Qдоб.макс=1,18+20,116982,4=1,33

Qгод.макс=Kгод.макс×Qдоб.макс24=1,33×16982,424=941,1 м3/год.

Подачу насосів водопровідної насосної станції (ВНС), що живить водопровідну мережу, визначають за формулою

QВНС=KВНС×Qдоб.макс24,                                              (2.8)

де КВНС – коефіцієнт нерівномірності подачі насосів ВНС, який можна визначити за наближеною формулою

KВНС≅1+Кгод.макс-12 ,                                            (2.9)

KВНС≅1+1,33-12=1,17;

QВНС=1,17×16982,424=827,9 м3/год

Для подальших розрахунків водопровідних мереж використовуємо миттєві (секундні) витрати води. Їх розраховують за умови, що протягом 1 години вода із водопровідної мережі відбирається рівномірно

qP,макс=Qгод.макс3,6=941,13,6=261,4л/с                              (2.10)

qВНС=QВНС3,6=827,93,6=230л/с                                  (2.11)

Недостача води між потребою і подачею насосної станції поступає в мережу від водонапірної башти

qВБ=qР,макс-qВНС=261,4-230=31,4л/с                      (2.12)

      - Витрати води на пожежогасіння

Кількість одночасно можливих пожеж у населеному пункті nпож прийнято залежно від загальної кількості жителів [2, табл. 3].

Ці пожежі можуть виникнути в таких місцях з різними величинами пожежних витрат:

1) в багатоповерховій житловій зоні (БЖЗ);

2) в малоповерховій житловій зоні (МЖЗ);

3) на промисловому підприємстві;

4) в громадському закладі.

Розрахункові пожежні витрати, л/с, в кожному місці їх виникнення визначено як суму пожежних витрат на зовнішнє і внутрішнє гасіння пожеж за формулою

qр.пож=qзовн.пож+qвн.пож .                                         (2.13)

Розрахунки проведено у табличній формі (табл. 2.5.) відповідно до нормативних даних на зовнішнє [2, табл. 3-7; 3, табл. 2.7-2.9] та внутрішнє [4, табл. 2.10] пожежогасіння.

Таблиця 2.5 - Витрати води на пожежогасіння

| №п/п | Місце пожежогасіння | nпож, шт | qпож, л/с |  | Сумарні пожежні витрати, л/c | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зовн. | внутр |  |  |
| 1 | БЖЗ | 2 | 25 | - | 25 | nп=6, N=45763чол. |
| 2 | МЖЗ | 2 | 10 | - | 10 | nп=2, N=12049чол. |
| 3 | Промислове підприємство | 1 | 20 | 2.5=10 | 30 | ІІ, А, W=30 тис.м3 |
| 4 | Громадський заклад | 1 | 25 | 2.2,5=5 | 30 | nп=5, W=30 тис.м3 |

Враховуючи, кількість можливих одночасних пожеж в місті та максимальні сумарні пожежні витрати з таблиці 2.5. визначено місця виникнення пожеж та знайдено розрахункові витрати qр.пож.

Ймовірне число пожеж призначено у громадському закладі та на промисловому підприємстві:

qр,пож=30+30=60, л/с                                            (2.14)

Кількість води для гасіння пожеж в годину максимального водоспоживання, що відбирається із мережі, визначено за формулою:

qпож.макс=qр,макс+qр,пож=261,4+60=321,4л/с.                       (2.15)

  - Трасування мережі та складання її розрахункової схеми

Трасування водопровідної мережі  - це надання їй певної геометричної конфігурації на плані забудови міста. Мережу протрасовано згідно правил наведених в [4, п. 5.2; 5, п. 1.2.3] (див. лист 1).

В даному курсовому проєкті природня перешкода – ріка перетинається тільки магістральнимм лініями під прямим кутом. Кількість таких перетинів     становить мінімальне допустиме значення – 2.

Розрахункові вузли встановлено в таких точках:

- в точках живлення мережі:

- підключення водоводів і водонапірної башти;

- в місцях підключення великих споживачів;

- в місцях перетину трьох і більше ліній;

- до і після перешкод;

- на границях зміни інтенсивності розбору води (значні зміни кількості розосереджених споживачів вздовж ділянок мережі).

Всі вузли схеми пронумеровано у такій послідовності: перший вузол там, де водоводи, потім – проти годинникової стрілки по зовнішньому периметру.

  - Визначення вузлових відборів води

Вузлові витрати визначено для кожного розрахункового випадку (І-го – максимальне водоспоживання (табл. 2.6) та ІІ-го – пожежогасіння (табл. 2.7) на основі розрахункової схеми водопровідної мережі (див. лист 1).

і т.д.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. [Чинний від 2018-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 2019. 179 с.

- ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. [Чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіон України, 172 с.

- ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. [Чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. 211 с.

- Ткачук О.А., Косінов В.П., Новицька О.С. Системи подачі та розподілення води населених пунктів : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 273 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/2010/

- Ткачук О. А. Mіські інженерні мережі : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2015. 412 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/3674/

- Ткачук О. А. Гідравлічні розрахунки трубопровідних систем водопостачання та водовідведення : монографія. – Рівне : НУВГП, 2022. – 183 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/23889/

- Ткачук О. А., Ярута Я. В. Удосконалені гідравлічні розрахунки трубопроводів мереж водовідведення /Виробничо-практичний журнал «водопостачання і водовідведення». Київ, 2018. № 1. С. 11-16.

ДОДАТКИ

Додаток А. Специфікація фасонних частин та арматури

| Позиція | Назва фасонних частин | Умовні позначення |  | ДСТУ, ГОСТ | Розміри, мм |  | Маса, кг |  | Заг. к-сть | Усього в колодязях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На схемі | В докум. |  | D/d | L/l | Один. | Заг. |  | ПГ35 | ПГ80 | ПГ77 | ПГ39 |
| 1 | Хрест фланцевий |  | КФ | 5525-88 | 100 | 200 | 83 | 83 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поворотний затвор |  | ПЗ |  | 100 | 138 | 15,3 | 91,8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Патрубок фланець гладкий кінець |  | ПФГ | 5525-88 | 100 | 1200 | 84,5 | 253,5 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 4 | Патрубок фланець гладкий кінець з насувним фланцем |  | ПФГн | Б В.2.7-151:2008 | 100 | 1200 | 34 | 338 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Пожежна підставка трійник фланцевий |  | ППТФ | 5525-88 | 100 | 200 | 42 | 168 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заглушка фланцева |  | ЗФ | 5525-88 | 100 | 22 | 4,53 | 13,59 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |
| 7 | Гідрант |  | ПГ | 8220-85 | 125 | 1250 | 100 | 400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Перехід фланцевий |  | ХФ | 5525-88 | 150 | 78 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Відвід розтрубний (відхилення розтруб 300) |  | ОР | 5525-88 | 200 | 215 | 47,5 | 47,5 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 10 | Хрест фланцевий |  | КФ | 5525-88 | 300 | 600 | 108 | 216 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поворотний затвор |  | ПЗ | 5525-88 | 150 | 185 | 20,5 | 41 | 2 |  | 2 |  |  |
| 12 | Випуск фланцевий |  | ВФ | 5525-88 | 300 | 500 | 101 | 101 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поворотний затвор |  | ПЗ | 5525-88 | 300 | 388 | 30,6 | 30,6 | 1 |  | 1 |  |  |
| 14 | Патрубок фланець гладкий кінець з насувним фланцем |  | ПФГн | Б В.2.7-151:2008 | 150 | 1200 | 40 | 80 | 2 |  | 2 |  |  |
| 15 | Патрубок фланець гладкий кінець |  | ПФГ | 5525-88 | 300 | 1200 | 84,5 | 169 | 2 |  | 2 |  |  |