Виконання загального виду щита.

Перший етап. Необхідно встановити технічні характеристики окремих контрольно – вимірювальних приладів, апаратури управління і сигналізації, та технічні вимоги до виготовлення щита.

Прилади систем автоматики виконують в вигляді прямокутників, квадратів та кола.

Наприклад: ЩШ-ЗД- 2200х600х600 ОСТ 36.13.76 -  ит шафний з задніми дверцятами, висота 2200, ширина 600.

По вертикалі рахунок розмірів іде знизу вверх, по горизонталі – від центральної лінії.

Апарати і прилади, які розміщені з монтажної сторони щитів і пультів, рекомендується групувати за приналежністю до системи вимірювань, управління, сигналізації. Апаратуру систем електроживлення – вимикачі, запобіжники, автомати слід компонувати групами по роду струму і величині напруги.

Рекомендується електричні апарати і прилади встановлювати на відстанях від основи щита:

- трансформатори і джерела живлення малої потужності – 1700 ... 2000мм;

- панелі з вимикачами, запобіжниками, автоматами – 700 ... 1700мм;

- реле – 600 ... 1900мм.

- збірка затискачів при горизонтальному розміщенні з урахуванням розділки кабеля – 350 ... 800мм.

- Прилади і допоміжна апаратура, регулятори, перетворювачі тощо – 600 ... 1900мм;

- манометри – 700 ... 1600мм;

Прилади, які часто використовуються, встановлюють не вище 1800мм і не нижче 1000 мм від основи щита.

Допустимі відстані між корпусами приладів, що встановлюються на лицьовій стороні щита:

| Групи приладів | Групи приладів |  |  | Допустимі відстані від приладів до бокових стін щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 80 70 1 70 80 | 80 60 1 60 60 | 80 50 1 50 50 | 100 1100 |
| 2 | 80 60 2 60 80 | 50 70 2 70 50 | 40 50 2 50 40 | 100 2100 |
| 3 | 80 50 3 50 50 | 40 50 3 50 40 | 40 40 3 40 40 | 100 3100 |

До першої групи відносять:

- всі показуючі, самописучі і регулюючі мости, мости МСР 1,  МС 1,   потенціометри, вторинні пристрої ДСР 1,  ДС 1.

До другої групи відносять:

- мости КСМ 2,  КСМ 3,  потенціометри КСП 2,  КСП 3,  вторинні прилади КПУ 1,  КСУ 1,  ДПИ,  ДПР, КСД 2,  КСД 3.

До третьої групи –

- регулятори.

Другий етап. На   загальному  вигляді  щита   в  масштабі  1: 10 ( допустимо  1 : 20 , 1: 25 )  накреслюють :

- -  вид  на  фронтальну  площину  щита  зі  спрощеним  зображенням  всіх  запроектованих  на  ньому  засобів  автоматизації   та  апаратури  керування ;

- -  специфікація  з  переліком  приладів  і  апаратури ,   що  запроектовані.

Третій етап. На загальному вигляді щита указуються:

- габаритні розміри всього щита, а також панелі, що входять до нього;

- розміри, що координують встановлення всіх засобів автоматизації, апаратури керування;

- позиційні позначення по специфікації засобів автоматизації;

- літеро-цифрові позначення, що прийняти в електричних принципових схемах ;

- арабські цифри, що позначають елементи за кресленням .

Четвертий етап. Нанесення розмірів повинно відповідати ГОСТ 2.307-85 .

П’ятий етап. Позиційні позначення засобів автоматизації та літерно-цифрові позначення по електричним схемам рекомендовано ставити на полках-виносках, що проводяться від зображення засобів автоматизації, керування і сигналізації паралельно основному надпису креслення.

Шостий етап. Специфікація виконується за формою, яка наведена нижче, та відображається над кутовим написом креслення. До специфікації включають модифікацію щита, перелік приладів і апаратури, що розташована на щиті.