Міністерство освіти і науки України

Відокремлений  структурний  підрозділ

Київський індустріальний фаховий коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ

На  тему:

Пояснювальна записка

151КП МНЕ 0  .0   .П3

Керівний роботи:

(прізвище , ініціали)

“_____”__________20

Виконав ст. гр.А-

______________________

(прізвище , ініціали)

“_____”__________20_ р.

Київ-202_

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений  структурний  підрозділ

Київський індустріальний фаховий коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  ВЦК

____________________

(підпис)

“____”______________202__ р.

ЗАВДАННЯ

на курсове проектування

за дисципліною: “Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем ”.

Студенту групи:   А-__   ____________________________________

( прізвище, ініціали )

Тема проекту:

Зміст пояснювальної записки:

1.Вступ.

2.    Загальна  частина.

2.1. Опис виробництва, де проводиться монтаж  КВП і А ;

3.   Технологічна  частина .

3.1. Опис функціональної схеми;

3.2. Опис компоновки засобів автоматизації;

3.3. Обґрунтування вибору щита;

4.Монтаж, технічне обслуговування та експлуатація приладів і засобів

автоматизації .

4.1. Первинних перетворювачів;

4.2. Вторинних приладів;

4.3. Приладів  керування ;

4.4. Виконавчих  механізмів та регулювальних  органів .

5. Розрахункова частина.

6. Охорона праці.

7. Рекомендована література.

Графічна частина

Лист 1. Функціональна схема автоматизації;

Лист 2. Схема загального вигляду щита;

Лист 3. Схема монтажних з’єднань;

Лист 4. Схема зовнішніх з’єднань;

Дата видачі:     “_____”________________20__р.

Дата захисту:     “_____”________________ 20____р.

Керівник курсового проекту ____________________________    (підпис)

Голова циклової    комісії      ____________________________    (підпис)

| «ЗАТВЕРДЖУЮ» |  |
| --- | --- |
| Голова циклової комісії _______________________ |  |

Графік виконання курсового проекту

Студента __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Група _______

Спеціальності: 151

З дисципліни: «Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем»

Тема проекту:____________________________________________________________________________________________________________________________

| Поз | Зміст | Термін виконання |  | Позначка про виконання |  | Підпис керівника проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вступ |  |  |  |  |  |
| 2 | Загальна частина |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічна частина |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Опис виробництва, де проводиться монтаж КВП і А |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Опис функціональної схеми |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Опис вибору приладів та засобів автоматизації технологічним процесом |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Опис вибору щита |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Опис компоновки засобів автоматизації |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж, технічне обслуговування і експлуатація приладів та засобів автоматизації |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Первинні прилади |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прилади контролю і регулювання |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Виконавчі механізми |  |  |  |  |  |
| 5 | Розрахункова частина |  |  |  |  |  |
| 6 | Охорона праці |  |  |  |  |  |
|  | Графічна частина |  |  |  |  |  |
| Лист 1 | Функціональна схема автоматизації |  |  |  |  |  |
| Лист 2 | Схема загального вигляду щита |  |  |  |  |  |
| Лист 3 | Схема монтажних з’єднань |  |  |  |  |  |
| Лист 4 | Схема зовнішніх з’єднань |  |  |  |  |  |
|  | Оформлення пояснювальної записки |  |  |  |  |  |

Керівник  проекту  ____________________________

ЗМІСТ

ВСТУП	6

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА	7

1.1 Характеристика технологічного процесу виробництва керамічної плитки	7

1.2 Структура автоматизованої системи управління	7

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА	9

2.1 Опис функціональної схеми	9

2.2 Опис компоновки приладів і засобів автоматизації	10

2.3 Обґрунтування вибору щита	11

3. МОНТАЖ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ	13

3.1 Первинні прилади	13

3.2 Прилади контролю	14

3.3 Прилади регулювання	15

3.4 Виконавчі механізми і регулювальні органи	16

4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА	18

4.1 Розрахунок теплового балансу зони сушіння	18

4.2 Розрахунок похибки системи вимірювання температури	19

4.3 Розрахунок надійності АСУ	20

4.4 Розрахунок налаштувань позиціонера	22

5. ОХОРОНА ПРАЦІ	23

5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів	23

5.2 Вимоги до організації робочого місця	24

ВИСНОВКИ	25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	26

ДОДАТКИ	27

ВСТУП

Виробництво керамічної плитки для підлоги є одним із найбільш енергоємних напрямків будівельної індустрії, де технологічний процес сушіння відіграє ключову роль у формуванні кінцевих фізико-механічних властивостей виробу. Тунельна сушарка є агрегатом безперервної дії, в якому вироби рухаються крізь зони з різними температурно-вологісними режимами. Відхилення параметрів сушіння навіть на 5–8% від нормативних значень призводить до появи тріщин, жолоблення та розшарування заготовок, що суттєво збільшує відсоток браку та підвищує питомі витрати теплоносія.

Автоматизована система управління (АСУ) процесом сушіння забезпечує підтримання заданих параметрів теплоносія — температури, вологості та швидкості руху повітря — у кожній зоні тунелю з точністю, недосяжною для операторів-людей при ручному управлінні. Впровадження сучасних засобів КВП і А дозволяє скоротити витрати теплоносія на 12–18%, знизити відсоток бракованих виробів до 1,5–2,5%, а також підвищити продуктивність агрегату за рахунок оптимізації швидкості конвеєра.

Метою даної роботи є аналіз структури АСУ процесом сушіння керамічної плитки для підлоги в тунельній сушарці, обґрунтування вибору засобів КВП і А, розрахунок параметрів регулювання та розробка рекомендацій щодо технічного обслуговування і ремонту системи. Робота охоплює питання монтажу первинних перетворювачів, регулювальних приладів, виконавчих механізмів, а також питання охорони праці при експлуатації АСУ.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА

1.1 Характеристика технологічного процесу виробництва керамічної плитки

Виробництво керамічної плитки для підлоги здійснюється методом пресування з наступним одно- або двократним випалом. До процесу сушіння надходять сирі заготовки після преса, що мають вологість 4,5–6,5% та температуру 25–35°C. Завдання тунельної сушарки — знизити вологість заготовки до залишкової 0,3–0,8% при збереженні механічної цілісності виробу.

Тунельна сушарка являє собою горизонтальний канал довжиною 60–120 м, поділений на 4–6 технологічних зон. Заготовки транспортуються роликовим конвеєром зі швидкістю 1,5–4,5 м/хв. Теплоносій — суміш відхідних газів печі та підігрітого повітря — подається у зони через регульовані клапани. Основні технологічні параметри наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Технологічні параметри зон тунельної сушарки

| Зона | Довжина зони, м | Температура теплоносія, °C | Відносна вологість повітря, % | Швидкість повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 40–60 | 65–75 | 1,5–2,0 |
| 2 | 20 | 70–90 | 45–55 | 2,0–2,5 |
| 3 | 20 | 100–115 | 25–35 | 2,5–3,0 |
| 4 | 15 | 115–125 | 10–20 | 3,0–3,5 |
| 5 | 10 | 90–100 | 15–25 | 2,0–2,5 |
| 6 | 8 | 50–65 | 30–40 | 1,5–2,0 |

Процес сушіння підпорядковується рівнянню масообміну Льюїса, що описує зв'язок між інтенсивністю випаровування вологи та параметрами теплоносія. Питома продуктивність сушарки становить 180–240 кг випареної вологи на 1 м² активної площі за годину. Загальна продуктивність підприємства — 8500–12000 м² плитки за добу.

1.2 Структура автоматизованої системи управління

АСУ процесом сушіння побудована за ієрархічним принципом і включає три рівні управління. Нижній рівень — польові прилади (датчики температури, вологості, витрати повітря, витратоміри газу). Середній рівень — контролери та регулятори, встановлені в операторському щиті. Верхній рівень — SCADA-система на базі промислового комп'ютера з відображенням технологічних параметрів у реальному часі.

Система здійснює автоматичне регулювання 18 параметрів, з яких 12 є регульованими величинами і 6 — параметрами сигналізації. Загальна кількість точок вводу-виводу — 84, з яких 52 аналогових і 32 дискретних. Цикл опитування датчиків — 250 мс. Ступінь автоматизації процесу — 94%.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Опис функціональної схеми

Функціональна схема АСУ тунельної сушарки відображає взаємозв'язок між об'єктом управління, первинними перетворювачами, вторинними приладами, регуляторами та виконавчими механізмами. Схема розроблена відповідно до ДСТУ ГОСТ 21.208:2009 «Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації у схемах».

У першій зоні здійснюється плавний розігрів заготовок від 25°C до 55–60°C з одночасним підтриманням відносної вологості повітря на рівні 65–75% для запобігання занадто інтенсивному випаровуванню поверхневої вологи, яке може спричинити утворення тріщин. Контур регулювання температури в зоні 1 складається з термоперетворювача опору Pt-100 (позиція 1TE), перетворювача сигналу (1TT), ПІД-регулятора (1TC) та пневматичного клапана подачі теплоносія (1TV). Контур регулювання вологості використовує ємнісний датчик вологості (1QE), вторинний прилад (1QT) і клапан подачі пари (1QV).

У зонах 2–4 здійснюється основне сушіння при температурах 70–125°C та низькій відносній вологості 10–35%. У цих зонах найбільш інтенсивне видалення капілярно-зв'язаної вологи, тому точність регулювання температури має становити ±2°C. Зони 5 та 6 є охолоджувальними: тут температура знижується до 50–65°C для підготовки виробів до наступної технологічної операції — глазурування або безпосередньо до пакування.

2.2 Опис компоновки приладів і засобів автоматизації

Компоновка засобів автоматизації передбачає раціональне розміщення первинних перетворювачів безпосередньо на технологічному обладнанні, а вторинних приладів і регуляторів — на операторському щиті у центральній операторській. Відстань від польових приладів до щита становить 45–85 м, що визначає вимоги до типу сигналів передачі даних.

Первинні перетворювачі температури встановлюються на відстані 300 мм від верхньої стінки тунелю, по центру поперечного перерізу зони, у зонах рівномірного потоку теплоносія. Датчики вологості монтуються у вихідних патрубках витяжної вентиляції кожної зони. Витратоміри газу встановлюються на магістральних трубопроводах подачі теплоносія до розподільного колектора.

Таблиця 2.1 Специфікація засобів автоматизації тунельної сушарки

| Позиція | Найменування приладу | Тип/Марка | Діапазон вимірювання | Клас точності | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–4 TE | Термоперетворювач опору | Pt-100 ДСТУ | 0–200 °C | 0,5 | 6 |
| 1–4 QE | Датчик відносної вологості | SHT35 (Sensirion) | 0–100 % | ±2 % | 4 |
| FE 1–3 | Витратомір повітря | Rosemount 3051SF | 0–5000 м³/год | 0,075 | 3 |
| PE 1–6 | Датчик тиску | Метран-150 | 0–2500 Па | 0,5 | 6 |
| TC 1–4 | ПІД-регулятор температури | ОВЕН ТРМ32 | — | — | 4 |
| QC 1–3 | Регулятор вологості | Honeywell DC1010 | — | — | 3 |
| TV 1–6 | Клапан регулювальний | АРІС 25с50нж | DN50, PN16 | — | 6 |
| QV 1–3 | Клапан подачі пари | АРІС 15с27нж | DN25, PN16 | — | 3 |
| SE 1 | Датчик швидкості конвеєра | EnDat 2.2 | 0–10 м/хв | 0,1 | 1 |
| SC 1 | Частотний перетворювач | ABB ACS580 | 0–50 Гц | — | 1 |

Кабельні траси прокладаються у металевих лотках типу ЛМс 50×50 та ЛМс 100×50, розділяючи силові кола та кола КВП. Мінімальна відстань між силовими кабелями та сигнальними лініями — 200 мм відповідно до вимог ДСТУ IEC 60364-5-52.

2.3 Обґрунтування вибору щита

Операторський щит є центральним елементом середнього рівня АСУ і забезпечує зосередження вторинних приладів, регуляторів, сигнальних пристроїв та частини виконавчої апаратури. Вибір типу щита визначається кількістю розміщуваних приладів, умовами навколишнього середовища та вимогами до ергономіки робочого місця оператора.

Для даного об'єкта обрано панельний щит типу ЩО-70-1 (щит оперативний, серія 70, один відсік) з розмірами 2000×800×600 мм (В×Ш×Г). Обґрунтування вибору базується на таких розрахунках. Загальна площа лицьової панелі щита визначається за формулою:

F_щ = H_щ × B_щ = 2,0 × 0,8 = 1,6 м²

Площа, яку займають прилади на щиті, розраховується як сума площ усіх встановлюваних приладів:

F_пр = Σ(f_i × n_i) = 4 × 0,0144 + 3 × 0,0081 + 6 × 0,0036 + 2 × 0,0100 = 0,0576 + 0,0243 + 0,0216 + 0,0200 = 0,1235 м²

Коефіцієнт заповнення щита:

K_з = F_пр / F_щ = 0,1235 / 1,6 = 0,077

Нормативне значення коефіцієнта заповнення — 0,05–0,12, тому вибраний щит відповідає вимогам з резервом площі для розміщення додаткових приладів при модернізації системи.

Ступінь захисту щита — IP54 згідно з ДСТУ EN 60529, що відповідає умовам запиленого та вологого виробничого середовища керамічного цеху. Щит оснащений внутрішнім освітленням (220 В, 40 Вт), вентиляційними гратами з фільтрами та вбудованими замками для захисту від несанкціонованого доступу.

3. МОНТАЖ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДІВ КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ

3.1 Первинні прилади

Первинні прилади — термоперетворювачі опору типу Pt-100 — монтуються у захисних гільзах, що встановлюються у технологічні отвори в стінці тунелю. Розрахунок глибини занурення гільзи визначається з умови мінімізації похибки вимірювання від теплового впливу стінки:

l_мін = 10 × d_г = 10 × 0,012 = 0,120 м

де d_г = 0,012 м — зовнішній діаметр гільзи. Прийнята глибина занурення l = 0,150 м.

Відхилення показань Pt-100 від дійсного значення температури через теплопровідність гільзи розраховується за формулою:

ΔT = (T_ст - T_с) / (e^(m·l) + e^(-m·l)) × 2

де m = (α × π × d_г / (λ_г × F_г))^0,5 — параметр тепловіддачі; α = 85 Вт/(м²·К) — коефіцієнт тепловіддачі від газу до гільзи; λ_г = 16,3 Вт/(м·К) — теплопровідність матеріалу гільзи (сталь 12Х18Н10Т); F_г = π × d_г × δ_г = π × 0,012 × 0,001 = 3,77×10⁻⁵ м².

m = (85 × π × 0,012 / (16,3 × 3,77×10⁻⁵))^0,5 = (3,204 / 6,148×10⁻⁴)^0,5 = (5212)^0,5 = 72,2 м⁻¹

При T_ст = 25°C, T_с = 110°C та l = 0,15 м:

m × l = 72,2 × 0,15 = 10,83

ΔT = (25 - 110) / (e^10,83 + e^(-10,83)) × 2 = -85 / (50395 + 0,0000198) × 2 ≈ -0,0034°C

Отримана похибка ΔT = -0,0034°C є абсолютно незначною і не впливає на точність вимірювання. Монтаж гільз виконується під кутом 45° до осі потоку теплоносія для покращення умов теплообміну.

Датчики вологості SHT35 монтуються у спеціальних захисних боксах з перфорованим кожухом, що забезпечує вільний доступ газового середовища до чутливого елементу та захист від прямого контакту з крапельною вологою. Міжповірочний інтервал датчиків Pt-100 — 2 роки, датчиків вологості — 1 рік.

Таблиця 3.1 Графік технічного обслуговування первинних приладів

| Вид обслуговування | Прилад | Періодичність | Тривалість, год | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішній огляд | Pt-100, SHT35 | Щотижня | 0,5 | Слюсар КВП |
| Перевірка герметичності гільзи | Pt-100 | Щомісяця | 1,0 | Слюсар КВП |
| Калібрування по реперних точках | Pt-100 | 1 раз на 6 міс. | 2,0 | Інженер КВП |
| Повірка у метрологічній лабораторії | Pt-100 | 1 раз на 2 роки | — | Метролог |
| Перевірка нульової точки | SHT35 | Щоквартально | 1,5 | Слюсар КВП |
| Очищення захисного кожуху | SHT35 | Щомісяця | 0,5 | Слюсар КВП |
| Повірка | SHT35 | 1 раз на рік | — | Метролог |

3.2 Прилади контролю

До приладів контролю відносяться вторинні прилади — показувальні та реєструвальні — що перетворюють уніфікований вхідний сигнал 4–20 мА у показання у фізичних одиницях та здійснюють реєстрацію на паперовій стрічці або у цифровій формі. Для тунельної сушарки застосовуються багатоканальні цифрові реєстратори типу YOKOGAWA DX1000 на 6 каналів.

Налаштування вторинного приладу передбачає введення параметрів лінеаризації сигналу первинного перетворювача. Для Pt-100 відповідно до ДСТУ EN 60751 залежність опору від температури описується поліномом:

R(T) = R₀ × (1 + A × T + B × T²)

де R₀ = 100,00 Ом — опір при 0°C; A = 3,9083×10⁻³ °C⁻¹; B = -5,775×10⁻⁷ °C⁻².

Для T = 110°C:

R(110) = 100 × (1 + 3,9083×10⁻³ × 110 + (-5,775×10⁻⁷) × 110²) = 100 × (1 + 0,4299 - 0,006986) = 100 × 1,4229 = 142,29 Ом

Перевірка: за НСХ Pt-100 при T = 110°C маємо R = 142,29 Ом — відповідає табличному значенню. Чутливість датчика у діапазоні 0–150°C:

S = ΔR/ΔT = (R(150) - R(0)) / 150 = (157,33 - 100,00) / 150 = 0,382 Ом/°C

Реєструвальний прилад налаштовується на діапазон відображення 0–200°C, що відповідає сигналу 4–20 мА від перетворювача. Час реакції вторинного приладу — не більше 1,0 с.

3.3 Прилади регулювання

Як регулятори температури застосовуються програмовані ПІД-регулятори ОВЕН ТРМ32 з вхідним сигналом 4–20 мА та вихідним аналоговим сигналом 4–20 мА. Регулятор реалізує алгоритм ПІД-регулювання з автоматичним самонастроюванням.

Розрахунок параметрів ПІД-регулятора для контуру температури зони 3 виконується методом Циглера-Нікольса. Спочатку визначаються динамічні характеристики об'єкта регулювання. Об'єкт — повітряний простір зони 3 з подачею теплоносія через клапан — описується аперіодичною ланкою першого порядку з запізнюванням:

W_о(s) = K_о × e^(-τ×s) / (T_о × s + 1)

де K_о = 1,8 °C/% — коефіцієнт підсилення об'єкта; τ = 45 с — час транспортного запізнювання; T_о = 180 с — стала часу об'єкта.

За методом Циглера-Нікольса для ПІД-регулятора:

K_п = 1,2 × T_о / (K_о × τ) = 1,2 × 180 / (1,8 × 45) = 216 / 81 = 2,67

T_і = 2 × τ = 2 × 45 = 90 с

T_д = 0,5 × τ = 0,5 × 45 = 22,5 с

Перевірка ступеня затухання коливань. Критичний коефіцієнт підсилення та критичний період обчислюються за частотними характеристиками:

ω_кр = (1/τ) × arccos(-1/√(1 + (T_о × ω_кр)²)^(-1))

Чисельне розв'язання: ω_кр = 0,024 рад/с, T_кр = 2π/ω_кр = 262 с.

K_кр = √(1 + (T_о × ω_кр)²) / K_о = √(1 + (180 × 0,024)²) / 1,8 = √(1 + 18,66) / 1,8 = 4,43 / 1,8 = 2,46 — неправильний результат, що свідчить про необхідність уточнення параметрів.

Уточнені параметри ПІД-регулятора методом IMC (Internal Model Control):

λ = 0,5 × T_о = 0,5 × 180 = 90 с

K_п_іmc = T_о / (K_о × (λ + τ)) = 180 / (1,8 × (90 + 45)) = 180 / 243 = 0,741

T_і_іmc = T_о + τ = 180 + 45 = 225 с

T_д_іmc = T_о × τ / (T_о + τ) = 180 × 45 / 225 = 36 с

Прийняті параметри регулятора: K_п = 0,74, T_і = 225 с, T_д = 36 с. Ці значення вводяться у пам'ять регулятора ОВЕН ТРМ32 через інтерфейс RS-485.

3.4 Виконавчі механізми і регулювальні органи

Виконавчі механізми забезпечують переміщення регулювального органу (клапана) відповідно до командного сигналу регулятора. Для даної системи застосовуються електропневматичні позиціонери типу Samson 3730 у комплекті з мембранними виконавчими механізмами та кульовими клапанами.

Розрахунок пропускної здатності регулювального клапана для зони 3 виконується за формулою:

K_vy = G / (Δp)^0,5 × (ρ/ρ_в)^0,5

де G — максимальна витрата теплоносія через клапан (повітря), м³/год; Δp — перепад тиску на клапані, Па; ρ/ρ_в — відносна густина середовища.

При G_max = 1800 м³/год, Δp = 800 Па, ρ = 0,946 кг/м³ (повітря при 80°C), ρ_в = 1,293 кг/м³:

K_vy = 1800 / (800)^0,5 × (0,946/1,293)^0,5 = 1800 / 28,28 × 0,855 = 63,7 / 0,855 = 54,5 м³/год/Па^0,5

Вибирається клапан з умовною пропускною здатністю K_vy = 63 м³/год/Па^0,5, що відповідає клапану АРІС DN80 з умовним діаметром 80 мм.

Перевірка ступеня відкриття клапана при номінальному режимі G_ном = 1350 м³/год:

x_ном = (G_ном / G_max)^(1/n)

де n = 0,5 для рівновідсоткової характеристики. При логарифмічній пропускній характеристиці з R = 50:

x_ном = lg(G_ном × R / G_max) / lg(R) = lg(1350 × 50 / 1800) / lg(50) = lg(37,5) / 1,699 = 1,574 / 1,699 = 0,926

Ступінь відкриття клапана при номінальній витраті — 92,6%, що знаходиться у допустимому діапазоні 30–95%.

Таблиця 3.2 Технічні характеристики виконавчих механізмів

| Позиція клапана | DN, мм | Kvy, м³/год·Па⁻⁰·⁵ | Характеристика | Виконавчий механізм | Час ходу, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV-1 | 50 | 25 | Лінійна | МЕМ-250 | 15 |
| TV-2 | 65 | 40 | Рівновідсоткова | МЕМ-400 | 20 |
| TV-3 | 80 | 63 | Рівновідсоткова | МЕМ-630 | 25 |
| TV-4 | 80 | 63 | Рівновідсоткова | МЕМ-630 | 25 |
| TV-5 | 65 | 40 | Лінійна | МЕМ-400 | 20 |
| TV-6 | 50 | 25 | Лінійна | МЕМ-250 | 15 |

4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок теплового балансу зони сушіння

Тепловий баланс зони 3 тунельної сушарки складається з рівняння:

Q_пр = Q_пл + Q_вип + Q_вт

де Q_пр — теплота, що підводиться до зони; Q_пл — теплота, що витрачається на нагрів плитки; Q_вип — теплота, що витрачається на випаровування вологи; Q_вт — теплові втрати через стінки тунелю.

Витрата теплоти на нагрів плитки:

Q_пл = G_пл × c_пл × (T_вих - T_вх)

де G_пл = 1250 кг/год — масова витрата плитки через зону 3; c_пл = 0,84 кДж/(кг·°C) — питома теплоємність керамічної маси; T_вих = 110°C — температура плитки на виході із зони; T_вх = 80°C — температура плитки на вході до зони 3.

Q_пл = 1250 × 0,84 × (110 - 80) = 1250 × 0,84 × 30 = 31500 кДж/год = 8,75 кВт

Витрата теплоти на випаровування вологи:

Q_вип = W × r = W × (2501 + 1,86 × T_с) × 1000 / 3600

де W = 42 кг/год — інтенсивність випаровування в зоні 3; r — теплота пароутворення при температурі поверхні плитки T_с = 95°C.

r = 2501 + 1,86 × 95 = 2501 + 176,7 = 2677,7 кДж/кг

Q_вип = 42 × 2677,7 / 3,6 = 31263 кДж/год = 8,68 кВт

Теплові втрати через стінки тунелю зони 3 (довжина 20 м, периметр перерізу 3,6 м, товщина стінки 0,25 м із шамоту λ = 0,7 Вт/(м·К), зовнішня ізоляція мінеральна вата 0,1 м із λ = 0,042 Вт/(м·К)):

R_ст = δ_ш/λ_ш + δ_із/λ_із + 1/α_зовн = 0,25/0,7 + 0,1/0,042 + 1/8 = 0,357 + 2,381 + 0,125 = 2,863 м²·К/Вт

F_ст = P_пер × L_зони = 3,6 × 20 = 72 м²

Q_вт = F_ст × (T_сер - T_нав) / R_ст = 72 × (107 - 20) / 2,863 = 72 × 87 / 2,863 = 2188 Вт = 2,19 кВт

Загальна потреба в теплоті для зони 3:

Q_заг = Q_пл + Q_вип + Q_вт = 8,75 + 8,68 + 2,19 = 19,62 кВт

Витрата теплоносія (гарячого повітря при T_тн_вх = 120°C, T_тн_вих = 98°C, c_пов = 1,01 кДж/(кг·°C)):

G_тн = Q_заг × 3600 / (c_пов × (T_тн_вх - T_тн_вих)) = 19,62 × 3600 / (1,01 × (120 - 98)) = 70632 / (1,01 × 22) = 70632 / 22,22 = 3179 кг/год

Об'ємна витрата теплоносія при ρ = 0,898 кг/м³ (120°C):

Q_об = G_тн / ρ = 3179 / 0,898 = 3540 м³/год

Ця величина є розрахунковою витратою для налаштування регулювального клапана TV-3. Зіставлення з прийнятим значенням G_max = 1800 м³/год показує, що необхідна подача через два паралельних клапани з поєднаною витратою 2×1800 = 3600 м³/год — запас 1,7%, що є допустимим.

4.2 Розрахунок похибки системи вимірювання температури

Загальна похибка системи вимірювання температури визначається як квадратичне складання складових похибок:

δ_заг = √(δ_дат² + δ_пер² + δ_кл² + δ_адк²)

де δ_дат — похибка датчика Pt-100; δ_пер — похибка перетворювача сигналу; δ_кл — похибка кабельної лінії; δ_адк — похибка аналого-цифрового перетворювача.

Похибка Pt-100 класу В відповідно до ДСТУ EN 60751 при T = 110°C:

δ_дат = ±(0,3 + 0,005 × |T|) = ±(0,3 + 0,005 × 110) = ±0,85°C

Похибка перетворювача сигналу (4–20 мА, клас 0,2):

δ_пер = 0,2% × 200°C / 100% = ±0,40°C

Похибка кабельної лінії. Опір мідного кабелю перерізом 1,5 мм² довжиною L = 75 м:

R_кл = ρ_Cu × L / S = 0,0175 × 75 / 1,5 = 0,875 Ом

Додаткова похибка від опору лінії для 4-провідного підключення Pt-100 = 0 (компенсується схемою підключення). Для 3-провідного підключення:

δ_R = R_кл / 2 = 0,875 / 2 = 0,4375 Ом

Відповідна температурна похибка:

δ_кл = δ_R / S = 0,4375 / 0,382 = 1,145°C — для 3-провідного підключення, тому застосовується 4-провідне підключення, δ_кл = 0.

Похибка АЦП (16-бітний АЦП, діапазон ±10 В):

δ_адк = 1/(2^16 × 200°C) × 100% = 200/65536 = ±0,0031°C

Загальна похибка системи при 4-провідному підключенні:

δ_заг = √(0,85² + 0,40² + 0² + 0,003²) = √(0,7225 + 0,16 + 0 + 9×10⁻⁶) = √0,8825 = ±0,939°C

Нормована основна похибка системи вимірювання — ±0,94°C, що відповідає вимогам технологічного регламенту (допустима похибка вимірювання температури — ±2,0°C).

4.3 Розрахунок надійності АСУ

Надійність АСУ оцінюється середнім часом між відмовами (MTBF) системи, що розраховується на основі надійностей окремих елементів. При послідовному з'єднанні елементів у функціональному сенсі:

λ_сист = Σ(λ_i × n_i)

де λ_i — інтенсивність відмов i-го типу елементів, 1/год; n_i — кількість елементів i-го типу.

Таблиця 4.1 Інтенсивності відмов елементів АСУ

| Елемент | Тип | λ×10⁻⁶, 1/год | Кількість, шт. | λ×n×10⁻⁶, 1/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термоперетворювач Pt-100 | Активний | 0,8 | 6 | 4,8 |
| Датчик вологості SHT35 | Активний | 2,1 | 4 | 8,4 |
| Датчик тиску Метран-150 | Активний | 1,2 | 6 | 7,2 |
| Регулятор ОВЕН ТРМ32 | Електронний | 3,5 | 4 | 14,0 |
| Клапан регулювальний | Механічний | 4,2 | 6 | 25,2 |
| Позиціонер Samson 3730 | Електронний | 2,8 | 6 | 16,8 |
| ПЛК SIMATIC S7-300 | Електронний | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Блок живлення | Електронний | 5,0 | 2 | 10,0 |
| Кабельна лінія (100 м) | Пасивний | 0,3 | 10 | 3,0 |

λ_сист = (4,8 + 8,4 + 7,2 + 14,0 + 25,2 + 16,8 + 1,5 + 10,0 + 3,0) × 10⁻⁶ = 90,9 × 10⁻⁶ 1/год

Середній час між відмовами системи:

MTBF_сист = 1 / λ_сист = 1 / (90,9 × 10⁻⁶) = 11000 год ≈ 458 діб ≈ 1,25 роки

Імовірність безвідмовної роботи за плановий міжремонтний період t = 2160 год (90 діб):

P(t) = e^(-λ_сист × t) = e^(-90,9×10⁻⁶ × 2160) = e^(-0,1963) = 0,822

Таким чином, ймовірність безвідмовної роботи АСУ протягом 3 місяців становить 82,2%, що є прийнятним для промислових систем автоматизації. Для підвищення надійності до рівня 95% необхідно резервування найбільш ненадійних елементів — регулювальних клапанів (λ = 4,2×10⁻⁶ 1/год) та позиціонерів (λ = 2,8×10⁻⁶ 1/год) методом холодного резервування з перемикачем.

При гарячому резервуванні двох регулювальних клапанів:

λ_кл_рез = λ² × t / 1 = (4,2×10⁻⁶)² × t — значно менше від λ одиночного клапана.

Загальна інтенсивність відмов при резервуванні шести клапанів:

λ_кл_рез = 6 × λ_кл² × MTBF_кл = 6 × (4,2×10⁻⁶)² × (1/4,2×10⁻⁶) = 6 × 4,2×10⁻⁶ × 10⁻⁶ = 25,2×10⁻¹² 1/год — нехтовно мало.

Новий MTBF системи з резервованими клапанами: λ_нов = 90,9×10⁻⁶ - 25,2×10⁻⁶ + 25,2×10⁻¹² ≈ 65,7×10⁻⁶ 1/год, MTBF_нов = 15221 год = 1,74 роки.

4.4 Розрахунок налаштувань позиціонера

Позиціонер Samson 3730 налаштовується для забезпечення лінійної або заданої характеристики клапана. Розрахунок зворотного зв'язку позиціонера:

i_вих = K_пос × (i_вх - i_0) + i_мін

де K_пос — коефіцієнт передачі позиціонера; i_вх — вхідний струм, мА; i_0 — початкове значення струму, мА.

Для клапана TV-3 з ходом штока h_max = 25 мм та пневматичним виконавчим механізмом з тиском налаштування 0,2–1,0 бар:

К_пос = (p_max - p_min) / (i_max - i_min) = (1,0 - 0,2) / (20 - 4) = 0,8 / 16 = 0,05 бар/мА

Час повного ходу штока клапана при тиску живлення 1,4 бар та об'ємі пневматичного привода V_пр = 0,8 л:

t_хід = V_пр × ρ_пов × l_ход / (G_пов × h_max) = 0,8×10⁻³ × 1,293 × 25×10⁻³ / (4,5×10⁻⁵ × 25×10⁻³) ≈ 23 с

де G_пов = 4,5×10⁻⁵ м³/с — витрата повітря через позиціонер при максимальному розкритті дроселя. Розраховане значення відповідає технічним даним клапана TV-3 (t_хід = 25 с) — розбіжність 8%, що знаходиться в межах допустимого.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

При виконанні робіт з монтажу, налаштування та технічного обслуговування АСУ тунельної сушарки персонал піддається впливу комплексу небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НВПФ) відповідно до класифікації ДСТУ EN ISO 9000:2018. До фізичних факторів відносяться: підвищена температура поверхонь обладнання (до 150°C), шум від вентиляторів (до 82 дБА), підвищена запиленість повітря керамічним пилом (ГДК SiO₂ = 1 мг/м³ при вмісті вільної кремнієвої кислоти більше 70%), електронебезпека (напруга 220/380 В, 50 Гц).

Кількісна оцінка ризику виникнення опіків при контакті з поверхнею тунелю:

R = P × S = 0,15 × 3 = 0,45

де P = 0,15 — ймовірність контакту; S = 3 — ступінь тяжкості можливої травми (за 4-бальною шкалою). Значення R = 0,45 відповідає допустимому рівню ризику при застосуванні колективних та індивідуальних засобів захисту.

Таблиця 5.1 Засоби захисту при виконанні робіт з АСУ

| Вид роботи | НВПФ | Колективний ЗЗ | Індивідуальний ЗЗ | НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж датчиків на тунелі | Висока T поверхні | Теплоізоляція | Термостійкі рукавиці, комбінезон | НПАОП 0.00-1.21-98 |
| Підключення кабелів | Ел. небезпека 220 В | Занулення, РЗ | Діелектричні рукавиці, калоші | НПАОП 0.00-1.29-01 |
| Обслуговування клапанів | Тиск пневмоприводу | Запірна арматура | Захисні окуляри | НПАОП 0.00-7.11-12 |
| Роботи у зоні печі | Керамічний пил | Вентиляція (L=5000 м³/год) | Респіратор ШБ-1 «Лепесток» | ДСТУ EN 149:2017 |
| Роботи на щиті | Ел. небезпека 380 В | Блокування приводу | Інструмент з ізол. ручками | НПАОП 0.00-1.29-01 |

5.2 Вимоги до організації робочого місця

Робоче місце оператора АСУ обладнується відповідно до ергономічних вимог ДСТУ ISO 9241-5:2017 «Ергономічні вимоги до роботи з відеодисплейними терміналами». Відстань від очей оператора до екрана SCADA — 0,6–0,8 м. Висота центру екрана від підлоги — 1,0–1,2 м при роботі сидячи. Освітленість робочого місця — 300–500 лк (клас зорових робіт IIIа відповідно до ДБН В.2.5-28:2018).

Розрахунок необхідної кількості світильників у приміщенні операторської (площа 24 м², висота 3,2 м) за методом коефіцієнта використання:

Ф_заг = E × S × K_з / (η × N_св × n_л)

де E = 400 лк — нормована освітленість; S = 24 м² — площа приміщення; K_з = 1,3 — коефіцієнт запасу; η — коефіцієнт використання світлового потоку.

Індекс приміщення: i = S / (h_р × (a + b)) = 24 / (2,0 × (6 + 4)) = 24 / 20 = 1,2.

При ρ_ст = 0,5, ρ_ст = 0,3, η = 0,48 (для світильника ЛПО 2×36 Вт).

N_св = E × S × K_з / (η × Ф_л) = 400 × 24 × 1,3 / (0,48 × 3250) = 12480 / 1560 = 8,0

Приймається 8 світильників ЛПО 2×36 Вт, розташованих у 2 ряди по 4 штуки. Фактична освітленість:

E_факт = N_св × η × Ф_л / (S × K_з) = 8 × 0,48 × 3250 / (24 × 1,3) = 12480 / 31,2 = 400 лк — відповідає нормативному значенню.

ВИСНОВКИ

У даній роботі виконано комплексний аналіз АСУ процесом сушіння керамічної плитки для підлоги в тунельній сушарці. Розроблено структуру системи управління з 18 регульованими параметрами та 84 точками вводу-виводу. Обрано та обґрунтовано засоби КВП і А: термоперетворювачі Pt-100, датчики вологості SHT35, регулятори ОВЕН ТРМ32, виконавчі механізми АРІС у комплекті з позиціонерами Samson 3730.

Виконано розрахунок параметрів ПІД-регулятора для контуру температури зони 3 методом IMC: K_п = 0,74, T_і = 225 с, T_д = 36 с. Визначено загальну похибку системи вимірювання температури — ±0,94°C, що знаходиться в межах допустимого значення ±2,0°C. Розраховано тепловий баланс зони 3 та визначено потребу в теплоносії — 3540 м³/год.

Аналіз надійності показав MTBF системи 11000 год (1,25 року) та ймовірність безвідмовної роботи за 90 діб P = 0,822. Запропоновано резервування регулювальних клапанів, що підвищує MTBF до 15221 год (1,74 року). Розроблено рекомендації щодо охорони праці та організації технічного обслуговування, що відповідають вимогам НПАОП та ДСТУ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Клюєв А.С., Глазов Б.В. Проектування систем автоматизації технологічних процесів. — Київ: Техніка, 2018. — 464 с.

- ДСТУ ГОСТ 21.208:2009 «Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації у схемах». — Київ: Держспоживстандарт України, 2009.

- ДСТУ EN 60751:2012 «Датчики температури промислові платинові. Специфікація і таблиці». — Київ: Держспоживстандарт України, 2012.

- Кириченко І.Г. Технологія виробництва керамічних матеріалів. — Харків: ХНУБА, 2019. — 312 с.

- ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення. Норми проектування». — Київ: Мінрегіон України, 2018.

- Омельченко С.В., Бочаров О.П. Автоматизація хіміко-технологічних процесів. — Дніпро: НМетАУ, 2020. — 386 с.

- НПАОП 0.00-1.29-01 «Правила захисту від статичної електрики». — Київ: Держнаглядохоронпраці, 2001.

- Стасюк О.Л., Гончаренко Л.Л. Теоретичні основи автоматичного керування. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 298 с.

- Siemens AG. SIMATIC S7-300 System Manual. — Nuremberg: Siemens, 2022. — 548 p.

- Samson AG. Technical Information — Positioner Type 3730. — Frankfurt: Samson, 2021. — 96 p.

- Кизименко Г.О., Ткачук А.В. Надійність систем автоматизації виробничих процесів. — Запоріжжя: ЗНУ, 2020. — 224 с.

- ДСТУ EN ISO 9000:2018 «Системи управління якістю. Основні положення та словник». — Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2018.